## Sheet1
SB20C-15-15
Nabavka, isporuka i montaža koalescentnog separatora lakih tečnosti u AB rezervoaru, tip “PURATOR BLUE SB20C-15-15” sa integrisanim taložnikom 1.65 m3. Nominalni protok separatora Qn = 20 l/s; Ugradbena visina H = 2300 mm; Unutrašnji prečnik D = 1500 mm; Kota dna uliva cevi KDuliva=685 mm; Kota dna izlivne cevi KDizliva =735mm; Uliv/izliv DN200; Težina 4.2t. Sastavni delovi su: armirano betonski bazen sa unutrašnjim zaštitnim premazom, koalescentni filter sa plovkom, Liveno gvozdeni poklopci revizionih otvora namenjeni za klasu opterećenja D400. Zajedno sa betoniranjem podloge dimenzija osnove separatora i spuštanjem separatora, povezivanjem uliva-izliva i zatrpavanjem. Separator je proizveden i testiran u skladu sa EN 858.