## Sheet1
SB3C-10-06
Nabavka, isporuka i montaža koalescentnog separatora lakih tečnosti u AB rezervoaru, tip “PURATOR BLUE SB3C-10- 06” sa integrisanim taložnikom 0.63 m3. Nominalni protok separatora Qn = 3 l/s; Ugradbena visina H = 1750 mm; Unutrašnji prečnik D = 1000 mm; Kota dna uliva cevi KDuliva=545 mm; Kota dna izlivne cevi KDizliva =595mm; Uliv/izliv DN160; Težina 1.9t. Sastavni delovi su: armirano betonski bazen sa unutrašnjim zaštitnim premazom, koalescentni filter sa plovkom, Liveno gvozdeni poklopci revizionih otvora namenjeni za klasu opterećenja D400. Zajedno sa betoniranjem podloge dimenzija osnove separatora i spuštanjem separatora, povezivanjem uliva-izliva i zatrpavanjem. Separator je proizveden i testiran u skladu sa EN 858.