## Sheet1
SB3C-15-20
Nabavka, isporuka i montaža koalescentnog separatora lakih tečnosti u AB rezervoaru, tip “PURATOR BLUE SB3C-15-20-2P” sa integrisanim taložnikom 2.13 m3. Nominalni protok separatora Qn = 3 l/s; Ugradbena visina H = 2300 mm; Unutrašnji prečnik D = 1500 mm; Kota dna uliva cevi KDuliva=665 mm; Kota dna izlivne cevi KDizliva =715mm; Uliv/izliv DN160; Težina 4.1t. Sastavni delovi su: armirano betonski bazen sa unutrašnjim zaštitnim premazom, koalescentni filter sa plovkom, Liveno gvozdeni poklopci revizionih otvora namenjeni za klasu opterećenja D400. Zajedno sa betoniranjem podloge dimenzija osnove separatora i spuštanjem separatora, povezivanjem uliva-izliva i zatrpavanjem. Separator je proizveden i testiran u skladu sa EN 858.