## Sheet1
SB6C-15-15
Nabavka, isporuka i montaža koalescentnog separatora lakih tečnosti u AB rezervoaru, tip “PURATOR BLUE SB6C-15-15-2P” sa integrisanim taložnikom 1.31 m3. Nominalni protok separatora Qn = 6 l/s; Ugradbena visina H = 1800 mm; Unutrašnji prečnik D = 1500 mm; Kota dna uliva cevi KDuliva=625 mm; Kota dna izlivne cevi KDizliva =675mm; Uliv/izliv DN160; Težina 3.6t. Sastavni delovi su: armirano betonski bazen sa unutrašnjim zaštitnim premazom, koalescentni filter sa plovkom, Liveno gvozdeni poklopci revizionih otvora namenjeni za klasu opterećenja D400. Zajedno sa betoniranjem podloge dimenzija osnove separatora i spuštanjem separatora, povezivanjem uliva-izliva i zatrpavanjem. Separator je proizveden i testiran u skladu sa EN 858.